P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA

MAXPOL

Radom ul. Żeromskiego 51a

Radom ul. Komandosów 4/148

tel. (0-48) 363-06-77

tel./fax. (0-48) 385-09-57

Projekt instalacji fotowoltaicznej on-grid

Nazwa instalacji: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp

w świetlicy wiejskiej na części dz. nr ewid. 621 i 625 w m.

Bieszków Dolny, gm. Mirów

Moc instalacji: 3 kWp

Moduły fotowoltaiczne: 13x Sharp ND-RB275

Inwerter: 1 x Fronius SYMO 3.0-3-S

INWESTOR:

Gmina Mirów

Mirów Stary 27, 26-503 Mirów

Projektował:

inż. Dariusz Kubat GP-II-63/27/75

Sprawdził:

inż. Piotr Marek Gralewski UAN-II-8386/RA/43/85

Opracował:

mgr inż. Karol Mróz

Spis treści

1. Opis projektowanych rozwiązań								3

# 2. Pomiar energii elektrycznej								3

3. Moduły fotowoltaiczne									4

4. Inwerter i optymalizatory mocy								5

5. Pozostałe elementy systemu								6

b)Wyłączniki nadmiarowo-prądowe po stronie AC						6

c)Przewody fotowoltaiczne i konektory							6

d)Konstrukcja montażowa									7

# 6. Zarządzanie i monitoring instalacji fotowoltaicznej					9

# 7. Ochrona przeciwporażeniowa (Ochrona od porażeń przy uszkodzeniu)			9

# 8. Instalacja połączeń wyrównawczych. 							9

# 9. Wymagania dla instalacji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		10

10. Przebieg prac montażowych								10

11. Uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej					11

# Opis projektowanych rozwiązań

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp usytuowana będzie głównie na dachu budynku (stropodach), na specjalnej konstrukcji montażowej. W skład systemu fotowoltaicznego wchodzić będą zasadnicze urządzenia, tj. moduły fotowoltaiczne z optimizerami zajmujące powierzchnię na dachu około 20 m2 i inwerter konwertujący prąd stały na prąd przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej, a także pozostałe elementy instalacji, jak zabezpieczenia, przewody czy konstrukcja montażowa. Połączone w łańcuchy moduły (stringi) zostaną wpięte do inwertera. Wytworzona energia elektryczna z inwentera przekazana zostanie do projektowanej instalacji elektrycznej w budynku, a jej nadmiar trafi do sieć energetycznej. Instalacji elektryczna budynku została opracowana w projekcie elektryki budynku.

Moc łączna ogniw jest mniejsza od mocy przyłączeniowej do sieci energii elektrycznej i wynosi:

- Moc generatora PV				-3000Wp

- Energia wytworzona				-2834kWh/rok

- Emisja CO2 jaką uda się uniknąć		- 1750,45kg/rok

W skład instalacji wchodzi:

- Generator fotowoltaiczny składający się z zespołu modułów PV na dachu i Optimizer Solaredge SE8K-ER-01,

- Instalacja DC pomiędzy generatorem, a inwerterem,

- Przetwornica DC/AC (inwerter) wraz z zespołem zabezpieczeń i aparatury łączeniowej,

- Instalacja AC 3x230/400V 3L+N+PE wraz z pomiarem energii oddanej do sieci, a także możliwością transmisji informacji dla operatora w standardzie np. GSM.

- Układ pomiarowy mierzący ilość wytworzonej energii niezbędny do właściwej pracy inwentora z modułem RS485

# Pomiar energii elektrycznej

Instalacja fotowoltaiczna  podłączona będzie do projektowanej instalacji elektrycznej w budynku - osobne opracowanie. Nadmiar energii wytworzonej trafi do sieć energetycznej. Powyższe wymaga dostosowania układu pomiarowego spełniającego obowiązujące wymagania prawne w zakresie przyłączenia energii ze źródeł odnawialnych do 40kW. Projektowany układ pomiarowy własności PGE dystrybucja S.A. znajdować się będzie zgodnie z projektem instalacji elektrycznych w projektowanym ZKP, z zabezpieczeniem przelicznikowym. Urządzenia w ZKP muszą być przystosowany do plombowania, a projektowany licznik musi umożliwić pomiar energii elektrycznej w dwóch kierunkach. Licznik może być dodatkowo wyposażone w moduł GSM z system AMI umożliwiający zdalną dwukierunkową komunikację miedzy licznikiem PGE dystrybucja S.A., a systemem rozliczeniowym i nadzorczym PGE dystrybucja S.A.

Dodatkowo dla potrzeb inwentera i użytkownika w projektowanej rozdzielni TG będzie znajdować się na szynie TH-35 licznik energii elektrycznej 4 modułowy z zabezpieczeniem. Licznik będzie przekazywał informację o ilości wytworzonej i zużytej energii do inwentera i odpowiedniego portalu internetowego za pomocą portu RS485, czy dodatkowych modułów połączeń bezprzewodowych jak np. Wi-Fi lub GSM.

# Moduły fotowoltaiczne i optymalizatory mocy

Moduły fotowoltaiczne, które będą służyły do produkcji energii elektrycznej, to moduły wykonane w technologii polikrystalicznej przez firmę Sharp. Model ND-RB275 charakteryzuje się mocą 270 Wp i sprawnością na poziomie 16,8%. Moduł posiada wymiary 1650 x 992 x 35 mm. Waga modułu wynosi 18,6 kg. Ogniwa modułu pokryte są szkłem hartowanym 3,2 mm o niskiej zawartości żelaza. Całość zamknięta jest hermetycznie w aluminiowej ramie. Moduł objęty jest 10 letnią gwarancją producenta na wady ukryte produktu i 25 letnią gwarancją na spadek wydajności modułu nie większy niż 20%. Moduły będą pracowały z Optimizerem Mocy Solaredge SE8K-ER-01.

Moduł posiada podstawowe certyfikaty dotyczące parametrów i bezpieczeństwa modułów, tj. IEC 61215 i IEC 61730. Ponadto jest odporny na amoniak (IEC 62716), odporny na opary solankowe (IEC 61701) oraz na zjawisko PID (IEC 62804).

Rysunek 1. Moduły fotowoltaiczne Sharp ND-RB275

Charakterystyka energetyczna

- Generator PV- dedykowany dla instalacji:

- Moc całkowita nominalna PGEN=3000Wp

- Moc pojedynczego modułu 		- 275Wp

- Liczba paneli				- 13

- Ukierunkowanie:			- południe

- Liczba gałęzi (stringów)		- 4

- Napięcie maksymalne 		- 800VDC

- Prąd  zwarcia				- 8,9A

- Sprawność				- 16,8%

- Posadowienie paneli na dachu

- Ukierunkowanie:				- południe

- Konstrukcja					- aluminiowa

# Inwerter

Beztransformatorowe inwertery Fronius SYMO 3-3-M służą do konwersji prądu stałego w prąd przemienny i przeznaczone są dla instalacji elektrycznych trójfazowych. Maksymalna moc wyjściowa falownika wynosi 3 kW AC, a ich maksymalna sprawność sięga odpowiednio 98%. Stopień ochrony IP 55 inwertera pozwala na jego montaż na zewnątrz budynku. Falowniki te posiadają możliwość gromadzenia danych o wytworzonej energii elektrycznej, a następnie ich udostępniania – zarówno lokalnie na monitorze falownika, jak w internetowym portal Fronius SolarWeb. Inwertery objęte są 5 letnią gwarancją producenta na wady ukryte po zarejestrowaniu falownika w internetowym portalu Fronius SolarWeb.

Rysunek 2. Inwertery serii Fronius SYMO

- Moc znamionowa 						- 3 kVA

- Maksymalna moc przyłączonego generatora PV		- 3500 Wp

- Liczba wejść MPPT						- 2

Pozostałe szczegółowe parametry wg projektu wykonawczego .

Ponadto inwerter powinien zapewniać następujące zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie przed praca wyspową

- Zabezpieczenie od wzrostu napięcia 1-stopnia

- Zabezpieczenie od wzrostu napięcia 2-stopnia

- Zabezpieczenie od spadku napięcia

- Zabezpieczenie od wzrostu częstotliwości

- Zabezpieczenie od spadku częstotliwości

# Pozostałe elementy systemu

- Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć przeznaczone są do ochrony instalacji fotowoltaicznych przed przejściowymi przepięciami wywołanymi np. uderzeniem pioruna w linię elektroenergetyczną, bądź w jej obrębie, powodując indukcję napięcia w tej linii lub przepięciami powstającymi podczas załączania czy wyłączania nieobciążonej linii elektroenergetycznej. Zjawisko przejściowego przepięcia może spowodować uszkodzenie elementów instalacji elektrycznej w budynku lub instalacji fotowoltaicznej.

W instalacji fotowoltaicznej zastosowano ograniczniki przepięć typu 2 przeznaczone dla systemów fotowoltaicznych. Ogranicznik ten przystosowany jest do pracy z maksymalnym napięciem 800 VDC. Ponadto stronę AC ochrania ogranicznik przepięć typu 2, przystosowany do napięcia sieciowego.

- Wyłączniki nadmiarowo-prądowe po stronie AC

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) służą do ochrony przed przeciążeniami elektrycznymi. Sytuacja taka następuje w momencie, gdy przez dany element elektryczny przepływa prąd większy niż znamionowy, np. w wyniku podłączenia zbyt dużej liczby odbiorników lub podłączenia odbiornika o zbyt dużej mocy. Zjawisko to powoduje wydzielanie się ciepła, jeśli jest długotrwałe, przez co może być niebezpieczne – może dojść do zwarcia i w konsekwencji pożaru. Wartość wydzielanego ciepła jest proporcjonalna do kwadratu prądu i kwadratu czasu występowania przeciążenia. Ponadto wyłączniki pozwalają na rozłączenie całej instalacji fotowoltaicznej, w analogiczny sposób, jak inne odbiorniki w domu.

W instalacji konieczne jest zastosowanie wyłącznika nadprądowego po stronie AC – za inwerterem w rozdzielnicy budynku. Wyłącznik nadprądowy powinien być dopasowany do maksymalnego wyjściowego natężenia prądu falownika przy napięciu skutecznym. Dla projektowanego inwertera zastosowano wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 10A.

- Przewody fotowoltaiczne i konektory

Przewody fotowoltaiczne, to przewody przeznaczone dla prądu stałego. Ich zadaniem jest przetransporotwanie, wytworzonego w modułach fotowoltaicznych, prądu do falownika. Projektowane przewody w izolacji podwójnej, wzmocnionej o przekroju 4mm2, np. typ  Topsolar PV-ZZF-4, 1000VDC, Na dachu przewody układane w korytku metalowym, w budynku w kanałach PVC lub rurach. Wszystkie przewody i urządzenia łączone będą za pomocą konektorów MC4 przeznaczonych dla instalacji fotowoltaicznych.

- Konstrukcja montażowa

Konstrukcja montażowa na dach kryty dachówką lub blachą składa się z aluminiowych profili, które przykręcane są do specjalnego uchwytu montażowego, przytwierdzonego bezpośrednio do krokwy ze wspornikiem kątowym. Pozostałe elementy konstrukcji, takie jak klemy końcowe, śruby i nakrętki, służą do przymocowania modułów fotowoltaicznych do wyżej opisanych profili. Elementy te wykonane są ze stali nierdzewnej. Konstrukcja montażowa jest odporna na czynniki atmosferyczne, tj. deszcz, słońce czy śnieg.

| Zestawienie konstrukcji DP-MHKN dla paneli fotowoltaicznych - na dachach o spadku. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Symbol | Numer katalogowy | J.m. | Ilosc | Waga jedn. [kg] | Gr. blachy [mm] | - |
| Profil | BDFCH120/3,15F | 893331 | szt. | 50 | 10,60 | 2,0 | - |
| Guma wibroizolacyjna podkładowa | SBR200x200 | 890003 | szt. | 100 | 0,00 | 0,0 | - |
| śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet) | SGKFM8x14 | 651541 | szt. | 240 | 0,00 | 0,0 | - |
| Uchwyt panela prawy | UPP15W2 | 898017 | szt. | 120 | 0,90 | 0,0 | - |
| śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet) | SGKFM10x20 | 651641 | szt. | 237 | 0,00 | 0,0 | - |
| Boczny uchwyt panela | BUF42 | 897342 | szt. | 240 | 0,02 | 0,0 | - |
| Nakrętka kołnierzowa | NKK8E | 890008 | szt. | 240 | 0,00 | 0,0 | - |
| śruba | SAM8x35E | 898535 | szt. | 240 | 0,00 | 0,0 | - |
| Podstawa montażowa | PDBH120 | 890113 | szt. | 120 | 3,70 | 0,0 | - |

# Zarządzanie i monitoring instalacji fotowoltaicznej

System zarządzania energią SZE opierający się o oprogramowanie umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych z instalacji i falownika i prezentowanie ich ON-LINE.

Połączenie z poszczególnymi elementami systemu za pomocą magistrali komunikacyjnej. Wykorzystywany protokół TCP/P i siec Ethernet..

Zarządzanie i nadzorowanie systemu z poziomu stacji nadzorczej.

Dostęp do danych ograniczony hasłem dla uprawnionych osób.

Funkcje i możliwości SZE:

- Wizualizacja stanu falownika  pracy modułów PV

- Wizualizacja uzysków energetycznych

- Diagnostyka awarii falownika i modułów

- Dostęp przez stronę WWW do interfejsu dla wielu operatorów jednocześnie

- Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie SQL

# Instalacja połączeń wyrównawczych.

W obiekcie należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych obejmujących:

Główną szyna wyrównawcza GSW w proj. TG oraz projektowane szynę lokalne LSW1 na dachu budynku. Rury należy układać za pomocą złączy uchwytowych. Połączenia należy wykonać za pomocą przewodów LgYzo16.

# Ochrona przeciwporażeniowa (Ochrona od porażeń przy uszkodzeniu)

Instalacja istniejąca pracuje w systemie TN-C.

Projektowana instalacja musi być w systemie TN-S ( L1,L2,L3+N+PE)

Dodatkowa ochrona od porażeń dla projektowanej instalacji zapewniona jest przez szybkie wyłączenie, zastosowanie obudów II klasy ochronności oraz wyłączników różnicowo-prądowych stanowiących ochronę uzupełniającą.

Przewód ochronny i neutralny po rozdziale nie mogą się nigdzie łączyć oraz powinny wyróżniać się znormalizowanymi kolorami izolacji. Obwody projektowane

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów kontrolnych, których wyniki w formie protokołów należy przekazać Inwestorowi.

# Wymagania dla instalacji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  - Główny wyłącznik prądu  p-poż.- instalacja AC

Główne wyłączniki prądu z cewką wybijakową zlokalizowany będzie na zewnątrz w ZK, a przy wejściu do budynku będzie znajdował się przycisk PWPP wyłączający prąd w całym budynku.

  - Wyłącznik prądu  p-poż.- instalacja DC

Wyłączniki prądu z cewką wybijakową zlokalizowany na dachu budynku w RD, a przy wejściu do budynku będzie znajdował się przycisk PWPP wyłączający prąd AC w całym budynku i prąd z paneli DC na dachu.

# Przebieg prac montażowych

- Montaż konstrukcji nośnej na dachu

- Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

- Uziemienie zestawu modułów fotowoltaicznych (R < 10 Ω)

- Montaż inwertera i zabezpieczeń strony AC oraz DC

- Połączenie modułów z inwerterem

- Podłączenie instalacji do licznika energii elektrycznej

- Sprawdzenie pracy układu

# Uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Uzysk energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji obliczono w następujący sposób:

U=(Nas⋅K)⋅PPV⋅WWNat

gdzie:

U – uzysk energetyczny z instalacji PV, kWh/rok

Nas – nasłonecznienie w pobliżu miejsca występowania instalacji PV, kWh/(m2*rok)

K – współczynnik korygujący wartość nasłonecznienia w zależności od jej ustawienia, -

PPV – moc instalacji fotowoltaicznej, kWp

WW – współczynnik wydajności systemu fotowoltaicznego, -

Nat – natężenie promieniowania słonecznego, kW/m2

Uwzględniając:

- nasłonecznienie Nas dla stacji meteorologicznej, wynoszące 1024,35 kWh/(m2*rok)

- współczynnik korygujący K (spadek lub wzrost nasłonecznienia w stosunku do nasłonecznienia na powierzchnię horyzontalną), dla modułów fotowoltaicznych odchylonych o 35 stopni od południa oraz ich nachylenie paneli równe 25 stopni od poziomu

- moc instalacji równą 9 kWp

- współczynnik wydajności równy 85%

- natężenie promieniowania słonecznego Nat w warunkach STC równe 1 kW/m2

uzysk energii elektrycznej wynosi:

U=1734,26kWhrok